## Лист1
Summary |  |  | Detail
Range | Type | Function | Reg. Address | Description
0-31 | all | reserved | 32 | Analog input 0
32-63 | Input | Analog inputs | 33 | Analog input 1
64-95 | Input | Counters | … | …
96-127 | Input | Digital inputs | 42 | Analog Input 10
128-159 | Holding | Analog outputs | 64, 65 | Counter 0
160-192 | Holding | Digital outputs | 66, 67 | Counter 1
|  |  | … | …
|  |  | 92, 93 | Counter 14
|  |  | 96 | Digital Inputs
|  |  | 128 | Analog Output 0
|  |  | 129 | Analog Output 1
|  |  | 130 | Analog Output 2
|  |  | 131 | Analog Output 3
|  |  | 160 | Digital Outputs (Read/Write)
|  |  | 161 | Digital Outputs (Set)*
|  |  | 162 | Digital Outputs (Clear)*
|  |  | 163 | Digital Outputs (Toggle)*
* - write only